**Radzanów, 23.11.2022 r.**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Gmina Radzanów zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi**  
**„Wymiana opraw oświetlenia drogowego – Gmina Radzanów”.**

Postępowanie przeprowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zrealizowane zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych  o wartości niższej od kwoty 130 000,00 zł netto tj. kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

1. **Zamawiający:  
   Gmina Radzanów  
   Radzanów 92A  
   26-807 Radzanów  
   NIP: 798-143-52-08**
2. **Opis Przedmiotu zamówienia:**
3. **Przedmiotem zamówienia pn: „Wymiana opraw oświetlenia drogowego – Gmina Radzanów”, jest demontaż starych źródeł światła w ilości 85 sztuk, oraz zakup i montaż nowych opraw elektrycznych i źródeł światła w ilości 850 sztuk na terenie Gminy Radzanów.**
4. **Minimalne parametry techniczno-użytkowe, jakimi winne się   
   charakteryzować oprawy oświetleniowe objęte dostawą i instalacją:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L. p** | **Parametr** | **Wymagana wartość parametru** |
| 1 | Oprawa | 1. Oprawa oświetlenia ulicznego o korpusie wykonanym z aluminium ciśnieniowo odlegiwanego lub formowanego. 2. Obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminium o niskiej zawartości miedzi (<0,1%), formowanego wysokociśnieniowo. Kolor malowania: antracyt. Śruby mocujące wykonane ze stali nierdzewnej. |
| 2 | Montaż oprawy | Oprawa przystosowana do montażu na wysięgniku o średnicy Ø 60-76 mm. Możliwość regulacji kąta świecenia w zakresie z 20**°**, ze skokiem co 5**°.** |
| 4 | Optyka | System optyczny zgodny z normą (Avg PN-EN 124 64-2 lub równoważnej) o bezpieczeństwie fotobiologicznym.  Element kształtujący optykę i wykonany z PMMA w postaci soczewek zintegrowanych z. niskoluminancyjną charakterystyką światła ograniczający świecenie w górną przestrzeń do poziomu 0cd/m2 od kąta 90 stopni w górę. Możliwość wymiany układu optycznego lub/i diod LED niezależnie. System optyczny IP66.  Klosz: szkło hartowane o grubości ok 4mm |
| 5 | Klasa ochrony przeciwpożarowej | II klasa |
| 6 | Przewód zasilający | Typ: H07RN-F, |
| 7 | Stopień szczelności komory optycznej i elektrycznej | Min.IP66 |
| 8 | Stopień odporności na uderzenia [J] systemu optycznego | Min. lK 10 |
| 9 | Moc | Max 54W |
| 10 | Strumień świetlny | Min 8600 1 m |
| 11 | Wymagane certyfikaty | CE , ENEC |
| 12 | Masa oprawy | Max. 5,6 kg |
| 13 | Zasilanie | Napięcie nominalne 230 V ⫨ 10 % - 50 Hz |
| 14 | Ochrona przeciw przepięciowa | 10 kV [CM/DM] |
| 15 | Temperatura barwowa źródeł światła | 4000 K(=/- 500 K) |
| 16 | Wskaźnik odbarwiania barw | CRI>70 |
| 17 | System sterowania oprawią redukcji mocy. | Autonomiczny system starowania zintegrowany z oprawą, z układem reprogramowalnym zmiennego profilu mocy. Kontroler sterujący oprawy, ustalający czasy redukcji mocy w oparciu o trzy ostatnie cykl włączania i wyłączenia napięcia zasilającego oprawy. |
| 18 | Kalkulacyjna trwałość | L90B 10 > 100 000 h @ 25°C [zgodnie IESNA TM 21-11 lub równoważnej] |
| 19 | Kalkulacyjny spadek strumienia świetlnego po 100 tyś godz. | Max. 3% |
| 20 | McAdam | Min. 4 MacAdam |
| 21 | Zakres temperatury pracy | Min: - 40 °C do + 50 ° C |
| 22 | Współczynnik mocy PF/cos  ⱷ | ≥ 0,98 |
| 23 | Gwarancja na diody LED, układ zasilający, obudowę | Min. 5 lat |

1. **Wymagania stawiane wykonawcy:**
2. Wykonawca na swój koszt dostarcza i zabezpiecza materiały niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Zastosowane materiały powinny spełniać minimalne parametry techniczno-użytkowe, jakimi winne się charakteryzować oprawy oświetleniowe objęte dostawą i instalacją (Minimalne parametry techniczno-użytkowe).
4. Wykonawca w cenie za wykonanie usługi opisanej w rozdziale II. pkt. 1. uwzględnia koszty związane z dopuszczeniem do pracy na sieci przez Zakład Energetyczny na zasadach określonych w ustaleniach z Zakładem Energetycznym.
5. Wykonawca udziela 5 - letniej gwarancji na wykonane prace, licząc od dnia wystawienia faktury.
6. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków realizacji zamówienia.
7. Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez niego podczas wykonania przedmiotu zamówienia.

**IV. Warunki udziału w postepowaniu**  
Wykonawca do realizacji usługi winien dysponować:

1. min. 2 osoby posiadające uprawnienia do wykonania pracy na urządzeniach energetycznych pod napięciem do 1 kV, oraz posiadające ważne badania wysokościowe,
2. samochód typu podnośnik montażowy samojezdny dopuszczony do wykonywania prac na urządzeniach energetycznych.

**V. Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym.

**VI. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**

Oferty spełniające wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym będą oceniane według następującego kryterium:

1. Najniższa cena za wykonanie całej usługi. - 100 pkt
2. Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:  
                         
                           cena ofertowa najniższa       
    C =     cena oferty badanej x 100 pkt

**VII.  Termin realizacji zamówienia:**

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do 12 grudnia  2022 r.

**VIII . Sposób przygotowania oferty:**

1. Oferta składa się z wypełnionego formularza ofertowego,  
    ( załącznik nr 1),  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2),oraz oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 3. )
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, w formie pisemnej z zachowaniem czytelnej formy.
4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Oferenta muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
5. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.
6. Termin związania z oferta wynosi 30 dni.

**IX. Miejsce i termin złożenia oferty:**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w sekretariacie  Urzędu  Gminy w Radzanowie,   
   Radzanów 92 A  w terminie do dnia 29.11.2022r. do godz. 10.00 z dopiskiem: :„Wymiana opraw oświetlenia drogowego – Gmina Radzanów”.
2. Otwarcie ofert nastąpi 29.11.2022r. o godz. 10.30.
3. Za termin złożenia oferty uważa się dzień jej wpływu do Zamawiającego.
4. Oferty  złożone po terminie wskazanym w pkt. 1 zostaną pozostawione bez rozpoznania.
5. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

**X. Informacje dodatkowe:**  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym również odszkodowawczej.

**XI. Osoba do kontaktu:**

 Pani Urszula Neska, tel. 48 613 63 62 wew. 26

**XII. Klauzula informacyjna -  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzanów, Radzanów 92 A; 26-807 Radzanów, tel./fax. 48 613 63 62, REGON 670223942, NIP 798 143 52 08, e-mail: **gmina@radzanow.pl;**

* Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Radzanów jest Pani Agnieszka Radtke, e-mail: iod@radzanow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia   
pn: **„Wymiana opraw oświetlenia drogowego – Gmina Radzanów”*,*** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
* osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
* upoważnieni pracownicy administratora;
* współpracownicy kancelarii prawnych i osoby współpracujące ze gminą,
* instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami  
   i uprawnieniami,
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
* podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan: ,  
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

prawo do usunięcia danych osobowych;

* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński